- Memorial Descritivo -

Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS

Contrato de Repasse nº 812593 / 2014 / FNAS / CAIXA

Processo nº 2586.1021356-50/2014

Deverão estar previstos na execução da obra, sem ônus para a contratante, todos os serviços referentes à interligação do quadro de distribuição QD1 até o padrão de entrada Categoria C3 (condutores, eletrodutos, caixas de passagem, conexões, disjuntores, etc.); tomadas 2P+T completas; interruptores e espelhos; luminárias internas e externas, incluindo entrada de telefonia completa, conforme o projeto executivo.

O quadro de distribuição QD1 deverá ser provido de barramento trifásico e disjuntores termomagnéticos de proteção do tipo DIN e aterramento. Fornecimento e instalação pontos elétricos, circuitos independentes, aterramentos exclusivos, rede lógica e telefonia (ramais) conforme o projeto.

As novas instalações elétricas além de seguir a NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão) e utilizar materiais de acordo com a ABNT, deverão atender as seguintes observações: Toda tubulação deverá ser de polietileno de ¾”, 1” e 1.1/4”; Todos os cabos elétricos isolados em PVC, cabo flexível antichama 750 V e de seção mínima de 2,50mm para os circuitos de tomadas de 127V e luminárias; tudo em conformidade com a ABNT, não admitindo material usado ou reciclado; Cada circuito deverá ser independente com seus respectivos disjuntores de proteção, considerando para cada circuito 01 fase específica para iluminação e ventiladores e 01 fase específica para tomadas; Interruptores e tomadas protegidos com espelho apropriado; Toda tomada deverá ter no espelho de proteção a indicação de tensão da mesma, em etiqueta acrílica; Tomadas de uso específico deverão ser providas de condutores de 4mm. Todo material  elétrico deverá ter o selo INMETRO.

A contratada deverá seguir as seguintes considerações e exigências:

- Circuito 127V para luminárias e ventiladores, com condutores 2,5mm

- Circuito 127V / 100W para tomadas de uso geral, com condutores 2,5mm e fio terra

- Circuito 127V / 600W para tomadas de uso específico, condutores de 4mm e fio terra

- Circuito 220V / 1.500W (condicionadores de ar) com condutores de 4mm e fio terra

- Carga máxima pôr circuito de tomadas de uso geral (TUG’s): 10 tomadas de 127V

- Carga máxima pôr circuito de luminárias: 1.000W

- Identificação de todos os circuitos com plaquetas em acrílico.

Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS

Recepção: Deverão ser atendidas as seguintes exigências:

06 tomadas completas de uso geral 127V (2P+T) de 10A, providas de condutores de 2,5mm, locadas conforme o projeto;

01 tomadas completas de uso geral 127V (2P+T) de 20A, providas de condutores de 2,5mm, locadas conforme o projeto;

02 interruptor completo de 02 teclas simples locado próximo à porta de entrada;

06 luminárias de teto completas, tipo tubulares, providas de 2 lâmpadas fluorescentes de 32W incluindo os reatores eletrônicos;

01 ventilador de teto 127V com comando de acionamento locado próximo à porta de entrada;

02 interruptor completo de 02 teclas paralelo locado conforme o projeto elétrico;

02 tomadas completas para telefone no padrão RJ11;

02 pontos específicos para rede lógica providos de cabo Mult Lan categoria 5 com tomadas no padrão RJ45;

01 Luminária de Emergência locada a 2,50 metros conforme o projeto elétrico;

07 Caixa octogonal específica para instalação em laje, locadas conforme projeto elétrico;

10 Caixa de passagem, padrão 2x4” locadas conforme projeto elétrico;

01 Caixa de passagem, padrão 4x4” locadas conforme projeto elétrico;

Observações: As quantidades e as locações exatas dos pontos descritos deverão atender rigorosamente o previsto no projeto elétrico.

Pontos para condicionadores de ar com tomadas 220V locadas a 2,20m de altura, providas de circuitos bifásicos (2F#4mm + 1N#4mm) e de acordo com projeto elétrico;

Acesso Coberto: Deverão ser atendidas as seguintes exigências:

02 luminárias de teto completas, tipo tubulares, providas de 2 lâmpadas fluorescentes de 32W incluindo os reatores eletrônicos;

02 Caixa octogonal específica para instalação em laje, locadas conforme projeto elétrico;

Observações: As quantidades e as locações exatas dos pontos descritos deverão atender rigorosamente o previsto no projeto elétrico.

Pontos para condicionadores de ar com tomadas 220V locadas a 2,20m de altura, providas de circuitos bifásicos (2F#4mm + 1N#4mm) e de acordo com projeto elétrico;

Hall WC: Deverão ser atendidas as seguintes exigências:

02 tomadas completas de uso geral 127V (2P+T) de 10A, providas de condutores de 2,5mm, locadas conforme o projeto;

01 interruptor completo de 01 tecla simples locado próximo à porta de entrada;

01 luminárias de teto completas, tipo tubulares, providas de 2 lâmpadas fluorescentes de 32W incluindo os reatores eletrônicos;

01 Luminária de Emergência locada a 2,50 metros conforme o projeto elétrico;

01 Caixa octogonal específica para instalação em laje, locadas conforme projeto elétrico;

03 Caixa de passagem, padrão 2x4” locadas conforme projeto elétrico;

Observações: As quantidades e as locações exatas dos pontos descritos deverão atender rigorosamente o previsto no projeto elétrico.

Pontos para condicionadores de ar com tomadas 220V locadas a 2,20m de altura, providas de circuitos bifásicos (2F#4mm + 1N#4mm) e de acordo com projeto elétrico;

WC P.N.E. Masculino: Deverão ser atendidas as seguintes exigências:

01 interruptor completo de 01 tecla simples locado próximo à porta de entrada;

01 luminárias de teto completas, tipo tubulares, providas de 2 lâmpadas fluorescentes de 32W incluindo os reatores eletrônicos;

01 Caixa octogonal específica para instalação em laje, locadas conforme projeto elétrico;

01 Caixa de passagem, padrão 2x4” locadas conforme projeto elétrico;

Observações: As quantidades e as locações exatas dos pontos descritos deverão atender rigorosamente o previsto no projeto elétrico.

Pontos para condicionadores de ar com tomadas 220V locadas a 2,20m de altura, providas de circuitos bifásicos (2F#4mm + 1N#4mm) e de acordo com projeto elétrico;

WC P.N.E. Feminino: Deverão ser atendidas as seguintes exigências:

01 interruptor completo de 01 tecla simples locado próximo à porta de entrada;

01 luminárias de teto completas, tipo tubulares, providas de 2 lâmpadas fluorescentes de 32W incluindo os reatores eletrônicos;

01 Caixa octogonal específica para instalação em laje, locadas conforme projeto elétrico;

01 Caixa de passagem, padrão 2x4” locadas conforme projeto elétrico;

Observações: As quantidades e as locações exatas dos pontos descritos deverão atender rigorosamente o previsto no projeto elétrico.

Pontos para condicionadores de ar com tomadas 220V locadas a 2,20m de altura, providas de circuitos bifásicos (2F#4mm + 1N#4mm) e de acordo com projeto elétrico;

Sala Atend. Familiar: Deverão ser atendidas as seguintes exigências:

04 tomadas completas de uso geral 127V (2P+T) de 10A, providas de condutores de 2,5mm, locadas conforme o projeto;

01 tomadas completas de uso geral 127V (2P+T) de 20A, providas de condutores de 2,5mm, locadas conforme o projeto;

01 interruptor completo de 02 teclas simples locado próximo à porta de entrada;

02 luminárias de teto completas, tipo tubulares, providas de 2 lâmpadas fluorescentes de 32W incluindo os reatores eletrônicos;

01 ventilador de teto 127V com comando de acionamento locado próximo à porta de entrada;

02 tomadas completas para telefone no padrão RJ11;

02 pontos específicos para rede lógica providos de cabo Mult Lan categoria 5 com tomadas no padrão RJ45;

03 Caixa octogonal específica para instalação em laje, locadas conforme projeto elétrico;

05 Caixa de passagem, padrão 2x4” locadas conforme projeto elétrico;

02 Caixa de passagem, padrão 4x4” locadas conforme projeto elétrico;

Observações: As quantidades e as locações exatas dos pontos descritos deverão atender rigorosamente o previsto no projeto elétrico.

Pontos para condicionadores de ar com tomadas 220V locadas a 2,20m de altura, providas de circuitos bifásicos (2F#4mm + 1N#4mm) e de acordo com projeto elétrico;

Sala Atendimento: Deverão ser atendidas as seguintes exigências:

02 tomadas completas de uso geral 127V (2P+T) de 10A, providas de condutores de 2,5mm, locadas conforme o projeto;

01 tomadas completas de uso geral 127V (2P+T) de 20A, providas de condutores de 2,5mm, locadas conforme o projeto;

01 interruptor completo de 02 teclas simples locado próximo à porta de entrada;

02 luminárias de teto completas, tipo tubulares, providas de 2 lâmpadas fluorescentes de 32W incluindo os reatores eletrônicos;

01 ventilador de teto 127V com comando de acionamento locado próximo à porta de entrada;

01 tomadas completas para telefone no padrão RJ11;

01 pontos específicos para rede lógica providos de cabo Mult Lan categoria 5 com tomadas no padrão RJ45;

03 Caixa octogonal específica para instalação em laje, locadas conforme projeto elétrico;

04 Caixa de passagem, padrão 2x4” locadas conforme projeto elétrico;

01 Caixa de passagem, padrão 4x4” locadas conforme projeto elétrico;

Observações: As quantidades e as locações exatas dos pontos descritos deverão atender rigorosamente o previsto no projeto elétrico.

Pontos para condicionadores de ar com tomadas 220V locadas a 2,20m de altura, providas de circuitos bifásicos (2F#4mm + 1N#4mm) e de acordo com projeto elétrico;

Almoxarifado: Deverão ser atendidas as seguintes exigências:

02 tomadas completas de uso geral 127V (2P+T) de 10A, providas de condutores de 2,5mm, locadas conforme o projeto;

01 interruptor completo de 02 teclas simples locado próximo à porta de entrada;

02 luminárias de teto completas, tipo tubulares, providas de 2 lâmpadas fluorescentes de 32W incluindo os reatores eletrônicos;

02 Caixa octogonal específica para instalação em laje, locadas conforme projeto elétrico;

03 Caixa de passagem, padrão 2x4” locadas conforme projeto elétrico;

Observações: As quantidades e as locações exatas dos pontos descritos deverão atender rigorosamente o previsto no projeto elétrico.

Pontos para condicionadores de ar com tomadas 220V locadas a 2,20m de altura, providas de circuitos bifásicos (2F#4mm + 1N#4mm) e de acordo com projeto elétrico;

Copa: Deverão ser atendidas as seguintes exigências:

03 tomadas completas de uso geral 127V (2P+T) de 10A, providas de condutores de 2,5mm, locadas conforme o projeto;

02 tomadas completas de uso geral 127V (2P+T) de 20A, providas de condutores de 2,5mm, locadas conforme o projeto;

01 interruptor completo de 02 teclas simples locado próximo à porta de entrada;

02 luminárias de teto completas, tipo tubulares, providas de 2 lâmpadas fluorescentes de 32W incluindo os reatores eletrônicos;

01 ventilador de teto 127V com comando de acionamento locado próximo à porta de entrada;

03 Caixa octogonal específica para instalação em laje, locadas conforme projeto elétrico;

07 Caixa de passagem, padrão 2x4” locadas conforme projeto elétrico;

Observações: As quantidades e as locações exatas dos pontos descritos deverão atender rigorosamente o previsto no projeto elétrico.

Pontos para condicionadores de ar com tomadas 220V locadas a 2,20m de altura, providas de circuitos bifásicos (2F#4mm + 1N#4mm) e de acordo com projeto elétrico;

WC Coletivo Masculino: Deverão ser atendidas as seguintes exigências:

01 interruptor completo de 01 tecla simples locado próximo à porta de entrada;

01 luminárias de teto completas, tipo tubulares, providas de 2 lâmpadas fluorescentes de 32W incluindo os reatores eletrônicos;

01 Caixa octogonal específica para instalação em laje, locadas conforme projeto elétrico;

01 Caixa de passagem, padrão 2x4” locadas conforme projeto elétrico;

Observações: As quantidades e as locações exatas dos pontos descritos deverão atender rigorosamente o previsto no projeto elétrico.

Pontos para condicionadores de ar com tomadas 220V locadas a 2,20m de altura, providas de circuitos bifásicos (2F#4mm + 1N#4mm) e de acordo com projeto elétrico;

WC Coletivo Feminino: Deverão ser atendidas as seguintes exigências:

01 interruptor completo de 01 tecla simples locado próximo à porta de entrada;

01 luminárias de teto completas, tipo tubulares, providas de 2 lâmpadas fluorescentes de 32W incluindo os reatores eletrônicos;

01 Caixa octogonal específica para instalação em laje, locadas conforme projeto elétrico;

01 Caixa de passagem, padrão 2x4” locadas conforme projeto elétrico;

Observações: As quantidades e as locações exatas dos pontos descritos deverão atender rigorosamente o previsto no projeto elétrico.

Pontos para condicionadores de ar com tomadas 220V locadas a 2,20m de altura, providas de circuitos bifásicos (2F#4mm + 1N#4mm) e de acordo com projeto elétrico;

Sala Coordenação: Deverão ser atendidas as seguintes exigências:

07 tomadas completas de uso geral 127V (2P+T) de 10A, providas de condutores de 2,5mm, locadas conforme o projeto;

02 tomadas completas de uso geral 127V (2P+T) de 20A, providas de condutores de 2,5mm, locadas conforme o projeto;

01 interruptor completo de 02 teclas simples locado próximo à porta de entrada;

06 luminárias de teto completas, tipo tubulares, providas de 2 lâmpadas fluorescentes de 32W incluindo os reatores eletrônicos;

02 ventilador de teto 127V com comando de acionamento locado próximo à porta de entrada;

08 tomadas completas para telefone no padrão RJ11;

08 pontos específicos para rede lógica providos de cabo Mult Lan categoria 5 com tomadas no padrão RJ45;

08 Caixa octogonal específica para instalação em laje, locadas conforme projeto elétrico;

03 Caixa de passagem, padrão 2x4” locadas conforme projeto elétrico;

08 Caixa de passagem, padrão 4x4” locadas conforme projeto elétrico;

Observações: As quantidades e as locações exatas dos pontos descritos deverão atender rigorosamente o previsto no projeto elétrico.

Pontos para condicionadores de ar com tomadas 220V locadas a 2,20m de altura, providas de circuitos bifásicos (2F#4mm + 1N#4mm) e de acordo com projeto elétrico;

Sala Multiuso: Deverão ser atendidas as seguintes exigências:

07 tomadas completas de uso geral 127V (2P+T) de 10A, providas de condutores de 2,5mm, locadas conforme o projeto;

01 tomadas completas de uso geral 127V (2P+T) de 20A, providas de condutores de 2,5mm, locadas conforme o projeto;

02 interruptor completo de 02 teclas simples locado próximo à porta de entrada;

11 luminárias de teto completas, tipo tubulares, providas de 2 lâmpadas fluorescentes de 32W incluindo os reatores eletrônicos;

04 ventilador de teto 127V com comando de acionamento locado próximo à porta de entrada;

01 tomadas completas para telefone no padrão RJ11;

01 pontos específicos para rede lógica providos de cabo Mult Lan categoria 5 com tomadas no padrão RJ45;

02 Luminária de Emergência locada a 2,50 metros conforme o projeto elétrico;

15 Caixa octogonal específica para instalação em laje, locadas conforme projeto elétrico;

13 Caixa de passagem, padrão 2x4” locadas conforme projeto elétrico;

01 Caixa de passagem, padrão 4x4” locadas conforme projeto elétrico;

Observações: As quantidades e as locações exatas dos pontos descritos deverão atender rigorosamente o previsto no projeto elétrico.

Pontos para condicionadores de ar com tomadas 220V locadas a 2,20m de altura, providas de circuitos bifásicos (2F#4mm + 1N#4mm) e de acordo com projeto elétrico;

Corredor Interno: Deverão ser atendidas as seguintes exigências:

04 tomadas completas de uso geral 127V (2P+T) de 10A, providas de condutores de 2,5mm, locadas conforme o projeto;

02 interruptor completo de 02 teclas simples locado próximo à porta de entrada;

04 luminárias de teto completas, tipo tubulares, providas de 2 lâmpadas fluorescentes de 32W incluindo os reatores eletrônicos;

02 interruptor completo de 02 teclas paralelo locado conforme o projeto elétrico;

02 Luminária de Emergência locada a 2,50 metros conforme o projeto elétrico;

04 Caixa octogonal específica para instalação em laje, locadas conforme projeto elétrico;

10 Caixa de passagem, padrão 2x4” locadas conforme projeto elétrico;

Observações: As quantidades e as locações exatas dos pontos descritos deverão atender rigorosamente o previsto no projeto elétrico.

Pontos para condicionadores de ar com tomadas 220V locadas a 2,20m de altura, providas de circuitos bifásicos (2F#4mm + 1N#4mm) e de acordo com projeto elétrico;

Espaço Externo: Deverão ser atendidas as seguintes exigências:

02 tomadas completas de uso geral 127V (2P+T) de 10A, providas de condutores de 2,5mm, locadas conforme o projeto;

03 luminárias de teto completas, tipo tubulares, providas de 2 lâmpadas fluorescentes de 32W incluindo os reatores eletrônicos;

03 Caixa octogonal específica para instalação em laje, locadas conforme projeto elétrico;

02 Caixa de passagem, padrão 2x4” locadas conforme projeto elétrico;

Observações: As quantidades e as locações exatas dos pontos descritos deverão atender rigorosamente o previsto no projeto elétrico.

Pontos para condicionadores de ar com tomadas 220V locadas a 2,20m de altura, providas de circuitos bifásicos (2F#4mm + 1N#4mm) e de acordo com projeto elétrico;

Corredor Externo: Deverão ser atendidas as seguintes exigências:

10 luminárias tipo tartaruga, providas de 1 lâmpada fluorescente compacta de 15W/127V.

10 Caixa de passagem, padrão 2x4” locadas conforme projeto elétrico;

Observações: As quantidades e as locações exatas dos pontos descritos deverão atender rigorosamente o previsto no projeto elétrico.

Pontos para condicionadores de ar com tomadas 220V locadas a 2,20m de altura, providas de circuitos bifásicos (2F#4mm + 1N#4mm) e de acordo com projeto elétrico;

Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas – SPDA:

Deverá ser previsto um Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas, conforme o projeto elétrico, Folha 03/04, compreendendo os captores tipo Franklin, mastro de sustentação, elementos de fixação e isolamento, conectores e terminais, pontos de solda exotérmica, cordoalha de descida de cobre nú bitola de 35mm, e malha de aterramento de cobre nu com bitola de 50mm, e respectivas caixas de inspeção, sendo a instalação do referido sistema em conformidade absoluta com o projeto elétrico;

Quadro de Distribuição: Deverá ser instalado 01 quadro de distribuição para 32 disjuntores tipo DIN (QD2), com barramento trifásico e locado conforme projeto. O quadro deverá possuir barramentos laterais internos independentes para fixação dos condutores neutros e terra.

Obs.: O quadro deverá ser devidamente aterrado com kit terra completo (vide projeto)

Considerações Finais:

Caberá à contratada o fornecimento de ART de Execução, específica para as instalações elétricas internas de baixa tensão, em conformidade com o projeto elétrico.

Dados complementares para o preenchimento dos campos da ART serão fornecidos pela contratante.

Todos os ventiladores deverão ter controles providos de potenciômetros deslizantes para regulagem de velocidade, e tecla para acionamento nas opções de ventilação e exaustão.

José Paulo Rossanezi                                    Wagner Silveira

Engenheiro Eletricista                                   Engenheiro Civil

CREA: 068.502.591-0                              CREA: 506.005.501-9

ART: 92221220150396001                      ART: 92221220150373719